Załącznik nr 1 do decyzji znak: 
GNR.IV.6220.5.2025.8 z dnia 
15 września 2025 r. o środowiskowych 
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
polegającego na: „Wykonaniu rozbudowy urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych na komunalnym ujęciu wód podziemnych „Świerczyna””
Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie obiektu wodnego do poboru wód podziemnych (studnia awaryjna nr 5) na działce nr 5/9 obręb 0211 Świerczyna, w celu rozbudowy komunalnego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego w miejscowości Świerczyna, gm. Polanów. Ujęcie wód podziemnych „Świerczyna” składa się z jednego czynnego otworu hydrogeologicznego nr 3 oraz otworu nr 4 (awaryjnego), który został wyłączony z eksploatacji ze względów technicznych, co wiąże się ze spadkiem bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Otwory te ujmują wody podziemne z pierwszego użytkowego poziomu wodonośnego piętra czwartorzędowego.
Planowana rozbudowa urządzenia wodnego polegać będzie na wykonaniu dodatkowego obiektu wodnego (studnia nr 5) ujmującego wody tego samego użytkowego poziomu wodonośnego, co studnia podstawowa nr 3 i będzie pełniło rolę studni awaryjnej, w przypadku wyłączenia lub awarii studni nr 3.
Projektowana głębokość odwiertu nr 5 wyniesie ok. 110 m. W otworze zabudowana zostanie kolumna filtracyjna DN250/280 wykonana z rury PCV. W studni zainstalowany zostanie podwodny agregat pompowy o wydajności 20-30 m3/h i wysokości podnoszenia H- 150 m słupa wody. Studnia wyposażona będzie w typową obudowę naziemną typu LANGE, wykonaną z elementów  prefabrykowanych. W obudowie studziennej zamontowana zostanie głowica studzienna wraz z otworem pomiarowym. Z głowicy wyprowadzony będzie rurociąg PVC o średnicy 80 mm, z kulowym zaworem zwrotnym i wodomierzem.
Działka nr 5/9 obręb Świerczyna, położona jest w południowej części miejscowości Świerczyna, przy terenach rolniczych (od południa) i terenach podmiejskich (od północy). Najbliższe zamieszkane zabudowanie znajduje się w odległości ok. 40 m na północ. Działka stanowi obszar gminnej Stacji Uzdatniania Wody, na którym znajduje się hydrofornia oraz studnia nr 3. Wyłączona z eksploatacji studnia nr 4 zlokalizowana jest na działce sąsiedniej (5/15).
Etap realizacji przedsięwzięcia związany będzie z typową emisją akustyczną i emisją zanieczyszczeń związaną z pracą urządzeń do montażu obudowy naziemnej. Sprzęt podczas realizacji projektowanej inwestycji nie będzie pracować równocześnie, a podczas pracy zmieniać się będzie jego obciążenie. Z uwagi na powyższe nie przewiduje się wystąpienia uciążliwości dla mieszkańców okolicznych terenów.
Na etapie eksploatacji źródłem hałasu będzie głównie pompa głębinowa w studni, która będzie posadowiona na znacznej głębokości oraz zamknięta powierzchniową obudową studzienną. Biorąc powyższe pod uwagę generowany przez nią hałas będzie znikomy.
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