Załącznik nr 1 do decyzji znak: GNR.I.6220.8.2022.4 z dnia 12 sierpnia 2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

polegającego na: „Budowie  farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, składającej się z trzech instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, na dz. nr 140 obręb Krytno.

1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, składającej się z trzech instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, planowanej do realizacji na działce o nr ewid. 140 w obrębie Krytno, w gminie Polanów. Zgodnie z przedłożonymi dokumentami planowane przedsięwzięcie obejmuje następujące elementy:

- system konstrukcji podparć dla paneli,

- moduły fotowoltaiczne o mocy do 3 MW,

- kontenerowe stacje transformatorowe,

- trasę kablową i przyłącze,

- ogrodzenie i system monitoringu.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, dotychczasowy sposób wykorzystania i pokrycia szatą roślinną.

Całkowita powierzchnia działki inwestycyjnej wynosi 5,47 ha i w całości zostanie zajęta pod realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Zgodnie z przedłożonymi przez inwestora dokumentami, w obrębie działki inwestycyjnej występują jedynie grunty orne RIVb, RV, RVI. Dotychczas teren inwestycji użytkowany był rolniczo. Ogólnodostępne mapy wskazują, że w otoczeniu przedmiotowej działki znajdują się głównie grunty orne, tereny zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oraz drogi.

3. Rodzaj planowanej technologii.

Dla 3 instalacji (elektrowni) o mocy 1MWp każda przewiduję się wykonać:

• 3 stacje transformatorowe wykonane z betonu zbrojonego i wibrowanego wyposażone w 3 transformatory 1000 kVA każdy,

• 12-15 szt. falowników o mocy od 185 kVA do 250 kVA dla jednej elektrowni,

• moduły fotowoltaiczne o mocy od 350 W do 600W (ilość w zależności od mocy ok. 8100 szt.) dla jednej elektrowni.

Konfiguracja struktury montażu modułu dla jednej z trzech instalacji 1MWp będzie się składać z:

• 4 do 6 modułów poziomo nad sobą o pochyleniu modułu 20°,

• maks. dopuszczalna wysokość konstrukcji: 3,20 m,

• minimalna odległość między granicą a ogrodzeniem: 0.50 m,

• minimalna odległość między ogrodzeniem a modułem: 3.00 m. W przypadku większej powierzchni dostępnej pod instalację, możliwe jest zwiększenie odległości do 5.00 m,

• odległość między rzędami (N-S): minimum 5.00 m,

• odległość między stołami (E-W): 0.20 m.

4. Rozwiązania chroniące środowisko.

Etap realizacji przedsięwzięcia związany będzie z typową emisją akustyczną i emisją zanieczyszczeń do powietrza charakterystyczną dla prac budowlanych, wynikającą z transportu materiałów oraz pracy sprzętu technicznego i maszyn. Jednakże prace realizacyjne prowadzone będą w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00-22:00. Podczas fazy budowy instalacji będą produkowane niewielkie ilości ścieków socjalno-bytowych. W związku z tym planuje się zastosowanie urządzeń sanitarnych, które zostaną przetransportowane na teren inwestycji. Wytwarzane w trakcie realizacji przedsięwzięcia odpady będą magazynowane selektywnie w wyznaczonym miejscu, a następnie przekazane podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia.

Na etapie eksploatacji inwestycji nie będą powstawały substancje powodujące zanieczyszczenie atmosfery. Potencjalnym źródłem emisji akustycznej mogą być transformatory. Jednakże umieszczenie transformatorów w kontenerowych stacjach transformatorowych ograniczy emisję hałasu. Zastosowanie misy olejowej mogącej pomieścić całą zawartość oleju znajdującego się w transformatorze oraz umieszczenie go w stacji transformatorowej, w przypadku transformatora olejowego, niweluje ryzyko zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi.

Burmistrz Polanowa

Grzegorz Lipski