Polanów, dnia 17 lutego 2025 r.

Gmina Polanów

ul. Wolności 4

76-010 Polanów

GM.II.271.4.2025

Dotyczy postępowania pod nazwą: „Termodernizacja obiektów lokalnej aktywności społecznej w Garbnie i Bożenicach” Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2025/BZP 00097291/01 z dnia 2025-02-10

Wyjaśnienie treści SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1: Czy zamawiające dopuszcza zamianę pomp ciepła typu split na monoblok?

Odpowiedź: tak, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych nie gorszych niż projektowane.

Pytanie 2:Czy Zamawiający dopuszcza montaż pomp ciepła z innym czynnikiem grzewczym niż R32 ?

Odpowiedź: tak, pod warunkiem zapewnienia wskaźnika GWP nie wyższego niż dopuszczalny, tj. GWP < 750.

Pytanie 3: W projekcie robót sanitarnych Bożenice Projektant pisze "Głowica termostatyczna (niezależny elektroniczny programowalny termostat grzejnikowy)" Głowica ma być termostatyczna czy elektroniczna? Proszę podać specyfikację głowicy elektronicznej.

Odpowiedź: Zastosować głowicę zgodnie z zapisami w STWiOR str. 5

„Wyposażenie: istniejące zawory termostatyczne należy zdemontować.

Przy grzejnikach zamontować zawory termostatyczne do stosowania w dwururowych instalacjach centralnego ogrzewania lub lokalnego ogrzewania z wymuszonym obiegiem wody, wykonanie z mosiądzu z końcówkami gwintowanymi, spełniający wymagania norm PN-90/M-75010 oraz PN-90/M-75011,

- na gałązce zasilenia – zawór termostatyczny dynamiczny, niezależny od zmian ciśnienia,

- głowica termostatyczna do zaworu termostatycznego z wbudowanym czujnikiem, w zakresie temperatur 6-26ºC. Głowica jest samoczynnym regulatorem proporcjonalnym o wąskim zakresie proporcjonalności P. Głowica wyposażona jest w funkcję pamięci i bezpiecznik mrozu oraz pozwala na blokowanie lub ograniczanie wartości nastawianej temperatury.”

Pytanie 4: W Bożenicach Projektant przewidział remont pomieszczenia kotłowni natomiast w Garbnie brak remontu kotłowni?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje remontu pomieszczenia kotłowni w m. Garbno.

Pytanie 5: Proszę o udostępnienia przedmiarów w wersji edytowalnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje edytowalną wersją przedmiarów.

BB/MD

Z up. Burmistrza

Bogumił Badurak

Kierownik Referatu Inwestycji, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej