Polanów, dnia 17 lutego 2025 r.
Gmina Polanów
ul. Wolności 4
76-010 Polanów
GM.II.271.4.2025
[bookmark: _Hlk190077064]Dotyczy postępowania pod nazwą: „Termodernizacja obiektów lokalnej aktywności społecznej w Garbnie i Bożenicach” Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2025/BZP 00097291/01 z dnia 2025-02-10 
Wyjaśnienie treści SWZ
Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, zamawiający wyjaśnia co następuje:
[bookmark: _Hlk173325523][bookmark: _Hlk190691876]Pytanie 1: Czy zamawiające dopuszcza zamianę pomp ciepła typu split na monoblok? 
Odpowiedź: tak, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych nie gorszych niż projektowane.
Pytanie 2:Czy Zamawiający dopuszcza montaż pomp ciepła z innym czynnikiem grzewczym niż R32 ?
Odpowiedź: tak, pod warunkiem zapewnienia wskaźnika GWP nie wyższego niż dopuszczalny, tj. GWP < 750.
[bookmark: _Hlk190692068]Pytanie 3: W projekcie robót sanitarnych Bożenice Projektant pisze "Głowica termostatyczna (niezależny elektroniczny programowalny termostat grzejnikowy)" Głowica ma być termostatyczna czy elektroniczna? Proszę podać specyfikację głowicy elektronicznej. 
Odpowiedź: Zastosować głowicę zgodnie z zapisami w STWiOR str. 5 
„Wyposażenie: istniejące zawory termostatyczne należy zdemontować.
Przy grzejnikach zamontować zawory termostatyczne do stosowania w dwururowych instalacjach centralnego ogrzewania lub lokalnego ogrzewania z wymuszonym obiegiem wody, wykonanie z mosiądzu z końcówkami gwintowanymi, spełniający wymagania norm PN-90/M-75010 oraz PN-90/M-75011,
·  na gałązce zasilenia – zawór termostatyczny dynamiczny, niezależny od zmian ciśnienia,
· głowica termostatyczna do zaworu termostatycznego z wbudowanym czujnikiem, w zakresie temperatur 6-26ºC. Głowica jest samoczynnym regulatorem proporcjonalnym o wąskim zakresie proporcjonalności P. Głowica wyposażona jest w funkcję pamięci i bezpiecznik mrozu oraz pozwala na blokowanie lub ograniczanie wartości nastawianej temperatury.”
Pytanie 4: W Bożenicach Projektant przewidział remont pomieszczenia kotłowni natomiast w Garbnie brak remontu kotłowni?
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje remontu pomieszczenia kotłowni w m. Garbno.
Pytanie 5: Proszę o udostępnienia przedmiarów w wersji edytowalnej.
Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje edytowalną wersją przedmiarów.
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