Polanów, dnia 30 maja 2023 r.
Gmina Polanów
ul. Wolności 4
76-010 Polanów
[bookmark: _Hlk128052071]Dotyczy postępowania pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci i przyłącza  wodociągowego w miejscowości Kościernica”
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 2023/BZP 00233386/01 z dnia 2023-05-25
Wyjaśnienie treści SWZ
Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej „p.z.p”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1: Proszę o wskazanie przebiegu przedmiotu umowy w celu określenia możliwości wykonania usługi w terminie. Rzecz w tym, że w m. Kościernica płynie rzeka. Wykonanie przejścia wodociągiem pod rzeką wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, co zajmuje stosownie do art 35 KPA 2 miesiące i pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomością w postaci działki 118/2 w formie umowy pomiędzy Gminą a Wodami Polskimi. Wody Polskie mają 4 miesiące tylko na przygotowanie umowy i wysłanie jej do Inwestora. Przygotowanie umowy następuję po złożeniu wniosku z załączonym prawomocnym pozwoleniem wodno-prawnym. Tym samym sam proces przed Wodami Polskimi trwa minimum 6,5m-ca ( 2 m-ce pozwolenie+0,5 prawomocność+4 m-ce przygotowanie umowy) - a praktyka pokazuje, że trwa to koło 1 roku). W okres 6,5m-ca nie jest wliczony wogóle okres podpisywania umowy przez Inwestora, jej przesyłania i negocjacji oraz pozostałe działania projektowe konieczne do wykonania przedmiotu umowy. W związku z powyższym termin wykonania umowy wynoszący 6 m-cy powoduje jej niewykonalność a tym samym jej nieważność z mocy prawa - art 387 Kodeksu Cywilnego.
Odpowiedź: Ze względu na długi i nie do końca określony termin wydania pozwolenia wodnoprawnego realizacja projektu nie ma obejmować przejścia inwestycji przez działkę stanowiącą własność Wód Polskich.
Pytanie 2: Proszę o wskazanie (najlepiej na mapie ewidencyjnej – poprzez pokolorowanie) działek zabudowanych i niezabudowanych, do których należy wykonać przyłącza wodociągowe. Ewentualnie proszę o sporządzenie wykazu tabelarycznego działek do przyłączenia. 
[bookmark: _Hlk136345473]Odpowiedź: szczegółowy wykaz działek zostanie przekazany na etapie realizacji zadania. Do kalkulacji należy przyjąć ilość przyłączy. 
Pytanie 3: Proszę wyjaśnić czy Zamawiający posiada jakiekolwiek ustalenia z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie dotyczące ewentualnej lokalizacji sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 206 przebiegającej przez miejscowość Kościernica.
Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2023.0.645 t.j), odległość obiektów budowlanych (także wodociągu)od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej winna wynosić: 8 m w terenie zabudowy oraz 20 m poza terenem zabudowy
[bookmark: _Hlk136345075][bookmark: _Hlk136345842]Odpowiedź: zamawiający nie posiada.
Pytanie 4: W nawiązaniu do pytania w pkt 3 proszę wyjaśnić czy Zamawiający posiada jakiekolwiek ustalenia dotyczące ewentualnej lokalizacji sieci wodociągowej poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 206, tj. na gruntach prywatnych (zabudowanych i niezabudowanych).
Odpowiedź: zamawiający nie posiada.
Pytanie 5: Proszę o potwierdzenie, że istnieje konieczność uzyskania pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Koszalinie, a dla fragmentów sieci wodociągowej umieszczonej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 206 istnieje konieczność uzyskania pozwolenia na budowę u Wojewody Zachodniopomorskiego.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza uzyskanie pozwolenia na budowę w Starostwie i u Wojewody Zachodniopomorskiego
Pytanie 6: Proszę o podanie w jaki sposób mają być zakończone przyłącza wodociągowe:
a) wodomierz w budynku na działce
b) wodomierz w studzience wodomierzowej na działce
c) zakończenie korkiem na granicy działki
d) inne?
Odpowiedź: Zakończenie przyłączy winno się zakończyć wodomierzem w budynku.
Pytanie 7: Proszę o wskazanie miejsca włączenia planowanej sieci wodociągowej do istniejącego wodociągu. Proszę podać numer działki ewidencyjnej. 
Odpowiedź: Włączenie sieci na działce nr 13/5 obręb Kościernica.
Pytanie 8: proszę o wskazanie na mapie zakresu, który ma obejmować dokumentacja lub podanie od której do której działki (lub adresów budynków) należy zaprojektować sieć 
Odpowiedź: Długość sieci wynosi 2,4 km. Przebieg trasy będzie uzależniony od uzgodnień z właścicielami działek.
Pytanie 9: Czy zostały wydane warunki przyłączeniowe od gestora sieci wodociągowej? Jeżeli tak  to proszę o udostępnienie. Jeżeli nie to czy Zamawiający uzyska je przed podpisaniem umowy?
Odpowiedź: Nie zostały wydane warunki przyłączeniowe od gestora sieci wodociągowej, Zamawiający uzyska je przed podpisaniem umowy.
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